Příloha č. 3 SoD
TECHNICKÉ ZADÁNÍ

MODERNIZACE VODOVODŮ A KANALIZACÍ (Š744 - -Š746, C1)

1. Předmět díla
Předmětem díla s názvem „Modernizace vodovodů a kanalizací (Š744 – Š 746, C1)“ je modernizace vodovodu mezi šachtami Š744 - Š746 a modernizace kanalizační stoky C1 v areálu ŠKODA Plzeň (v blízkosti bud. 123 (areál ENERGETIKA Plzeňské teplárenské, a.s.).
Dílo bude zhotovitelem realizováno formou dodávky „na klíč“.
Zhotovitel zajistí v rámci dodávky „na klíč“ zejména následující činnosti:
· Ověření a vyhodnocení stávajících podkladů, informací a dat potřebných pro řádné provedení díla.
· Vybudování zařízení staveniště po dobu provádění díla, po dokončení jeho likvidaci a úklid.
· Výrobu, dodání a montáž v rozsahu smlouvy a Projektové dokumentace pro stavební povolení s názvem „Příprava napojení vody pro nový PPC“ vypracované společností PROVOD – inženýrská společnost, s.r.o. (dále jen „Projektová dokumentace“) – pro část „Modernizace vodovodů (Š744 – Š746)“ a v rozsahu smlouvy a technického zadání – pro část „Modernizace kanalizací (C1)“.
· Veškeré práce spojené se zpětnou montáží částí stávajícího zařízení, které bylo nutno demontovat pro umožnění instalace nových zařízení.
· Celkovou koordinaci dodávek, prací a služeb v rámci díla.
· Vedení stavebního deníku.
· Provedení všech příslušných kontrol a zkoušek dle jejich plánu.
· Uvedení díla do provozu po provedení zkoušek a dokončení díla v souladu se smlouvou a v termínech uvedených ve smlouvě.
· Zaškolení pracovníků objednatele v potřebném rozsahu k obsluze a údržbě zařízení.
· Vypracování dokumentace skutečného provedení díla, návodu k použití a jejich předání objednateli společně s dokladovou dokumentací díla.
Zhotovitel se zavazuje provést všechny služby, práce a činnosti a zajistit dodávky všech věcí, i ty které nejsou specificky uvedené v technickém zadání a ve smlouvě, ale o kterých lze z povahy věci a s přihlédnutím k obsahu smlouvy důvodně odvodit, že jsou nezbytné pro řádnou funkci a dokončení díla, jako kdyby tyto služby, práce nebo věci byly v technickém zadání a ve smlouvě výslovně uvedeny.
Dílo bude zhotovitelem navrženo a provedeno v souladu s normativními požadavky (ČSN EN, ČSN), legislativními předpisy platnými v ČR a dobrou inženýrskou praxí v daném oboru.
1. Stávající stav
Část „Modernizace vodovodů (Š744 – Š746)“
Stávající potrubní rozvod užitkové vody s dimenzí DN 250, materiál litina, mezi šachtami Š744 – Š746 v délce 60,5 m je na hranici své životnosti. 
Podrobnosti k potrubnímu rozvodu jsou dále uvedeny v Projektové dokumentaci, která je součástí zadávací dokumentace.
Část „Modernizace kanalizací (C1)“
Předmětem modernizace jsou 2 úseky kanalizační stoky C1 s dimenzí DN 400, které jsou v havarijním stavu, často v neopravitelném poškození. Kanalizační stoky jsou součástí původní výstavby areálu (ELÚ III), a to ze čtyřicátých let 20. století.
Stávající stav obou úseků kanalizační stoky byl prohlédnut inspekční kamerou. Kamerové záznamy z inspekčních prohlídek jsou k dispozici a v případě zájmu budou účastníkům na vyžádání poskytnuty prostřednictvím on-line (cloudového) úložiště. Důvodem je velký objem dat předmětných videí.
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Obr. 1 Dispozice umístění vodovodu (Š744 – Š746) a kanalizace (C1)
1. Nový požadovaný stav
Část „Modernizace vodovodů (Š744 – Š746)“
Modernizace vodovodu bude provedena dle Projektové dokumentace.
Celkem bude vybudováno 60,5 m vodovodního řadu z materiálu PE 100-RC dimenze DN 150 tak, že do starého litinového potrubí DN 250 mezi šachtami Š744 a Š746 bude zataženo nové potrubí DN 150 z materiálu PE 100-RC (staré potrubí bude sloužit jako chránička). Obě vodovodní šachty budou kompletně vybaveny novými uzávěry (vodovodními šoupaty). Veškeré podrobnosti na provedení díla jsou uvedeny v Projektové dokumentaci.
Část „Modernizace kanalizací (C1)“
Modernizace kanalizací se týká 2 úseků kanalizační stoky C1 s dimenzí DN 400. Vzhledem k umístění a hloubce kanalizace (cca 7,5 m pod úrovní terénu) je požadována sanace pomocí bez-výkopové metody. Všechny vstupy a výstupy z kanalizační stoky musí být zachovány.
Po sanaci kanalizace musí být zachována kapacita kanalizace a její mechanická a chemická odolnost pro kanalizační vody. Příslušné hodnoty (parametry) kanalizačních vod (na vstupu) jsou uvedeny níže:
Parametry kanalizačních vod:
	[bookmark: RANGE!A1:G3]Neutralizační stanice pro CHÚV – vypouštěné vody

	 
	množství
	pH
	vodivost 
	chloridy
	RL
	NL

	 
	m3/měs
	 
	uS/cm
	mg/l
	mg/l
	mg/l

	průměr
	1 200
	7,90
	9 000
	2 500
	5 500
	80

	min.
	 
	6,00
	2 500
	750
	1 500
	10

	max.
	 
	9,00
	10 500
	3 250
	7 000
	200


Režim vypouštění v současnosti: 7 měsíců v roce, 2 (-3) × týdně
Pozn.: Jedná se o kanalizační vody, které vystupují z neutralizační stanice. Po smísení s ostatními průběžně přitékajícími vodami, jsou její parametry samozřejmě ovlivněny.
Na provedené sanační práce kanalizace požadujeme záruku v délce 5 let.
1. Požadavky na provádění díla
Povinnosti zhotovitele
· Před zahájením prací vytyčit a označit staveniště v souladu s pravidly BOZP.
· Provádět činnosti způsobem neomezujícím provoz stávající technologie.
· Pro veškeré činnosti využívat pouze prostory objednatelem předané a k danému účelu určené.
· Vhodným způsobem zajistit nešíření prachu do přilehlých prostorů.
· Po dobu prací umožnit přístup provozního i technického personálu objednatele do prostoru staveniště.
· Průběžně udržovat pořádek a po ukončení prací zajistit řádný úklid pracoviště.
· Vést řádným způsobem stavební deník.
· Pracovníci zhotovitele nebudou manipulovat s nepředaným zařízením objednatele.
· Kompletní zařízení staveniště zajišťuje v rámci předmětu díla zhotovitel.
1. Zkoušky a uvedení díla do provozu
Zahájení příslušných zkoušek nově dodaného zařízení je podmíněno ukončením řádně provedených stavebně-montážních prací.
Veškeré zkoušky a uvádění do provozu týkající se předmětu díla budou prováděny zhotovitelem v souladu s předepsanými zkouškami dle Projektové dokumentace a v souladu s Plánem kontrol a zkoušek, který k tomuto účelu zhotovitel vypracuje a předloží objednateli k vyjádření.
Objednatel k výše uvedenému poskytne příslušný obslužný personál, který bude zhotovitelem v dostatečném předstihu řádně proškolen. Příslušné provozní manipulace budou následně prováděny obsluhou objednatele dle pokynů a pod trvalým dohledem odborného zástupce zhotovitele.
1. Požadavky na dokumentaci a ostatní činnosti zhotovitele
Dokumentace bude vždy obsahovat název investiční akce s uvedením konkrétního názvu dokumentace pro danou část, celek, objekt v příslušném členění (např. SO, DSO, PS, DPS atd.).
Dokumentace bude zpracována ve formátech A-CAD *.dwg, MS Word, MS Excel, *.PDF apod. dle požadavků objednatele. Každý stupeň dokumentace bude předávaný jak v papírové podobě dle tabulky „Množství a rozsah dokumentace“, tak elektronicky na USB flash disku.
Množství a rozsah dokumentace
Dokumentace bude zhotovitelem zpracována minimálně v rozsahu:
	název dokumentace
	min. počet vyhotovení

	Dokumentace skutečného provedení díla
	3 vyhotovení

	Dokladová dokumentace díla
	2 vyhotovení

	Plán kontrol a zkoušek 
	2 vyhotovení


Zkoušky a revize:
· Zkouška těsnosti dodaných komponentů 
Veškerá práva k Dokumentaci skutečného provedení přísluší výhradně Plzeňské teplárenské, a.s. Plzeňská teplárenské, a.s. může Dokumentaci skutečného provedení kopírovat, rozmnožovat a postoupit třetím osobám.

Zpracoval: Ing. Tomáš Doubek
Datum: 27. 8. 2026
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